УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора ЗАО «ПИК Прогресс»

_______________ Фомичев И.А.

Прибор измерительный технического учета

ПТУ-М

СШМК.424233.008(009)

Описание программы

формирования файлов обмена

с Альфа Центром.

Москва

2006 г.

1.Назначение программы и подготовка к запуску.

1.Сканирование объекта и формирование базы счетчиков.

2.Ввод в описание счетчика коэффициентов трансформации.

3.Формирование файлов обмена.

4.Вывод на экран показаний счетчика.

5.Просмотр сформированных файлов (вывод показаний и возможность

коррекции коэффициентов трансформации).

Программа работает в операционных системах Windows 2000,Windows XP.

Переписать PTYVC.EXE в рабочую директорию.

В процессе работы в этой директории будет сформирован файл конфигурации

Ptyvc.ini и файл описаний счетчиков ptybaza.ptb.

Программа имеет графический интуитивно понятный интерфейс.

Выбор режимов возможен с использованием клавиши табуляции,

стрелок .Запуск режима enter , cancel .

Двойной щелчок по номеру счетчика – приведет к запуску режима чтения.

2. Порядок работы с программой.

1.Установить параметры Com порта и указать папку для записи файлов.

Скорость обмена должна соответствовать скорости прошитой в PTY.

Рекомендуемая скорость 19200.

2. Провести сканирование объекта.

Номера счетчиков ,подключенных  через RS 435 ,отобразятся в окне  ‘Список приборов’.

При первичном сканирование объекта они будут добавлены к существующей базе.

Для этих счетчиков необходимо задать коэффициенты трансформации.

Ввод нового счетчика можно осуществить и через задание номера счетчика и модемного

номера в соответствующих окнах.

Для просмотра накопленной базы счетчиков нажмите кнопку ‘Все приборы ’,так как

после сканирования остаются только приборы ,доступные для чтения.

3.Возможен выбор счетчика из существующей базы без проведения сканирования.

В окне ‘Список приборов’ выберите счетчик либо щелкнув клавишей мышки,

либо клавишей ‘Cancel ‘.

Укажите глубину чтения (временно максимальная глубина 30 дней).

4.Задать режим чтения.

По окончанию чтения на экран будут выведены показания прибора,

в описание прибора будут включены время последней записи профиля,

разность времени между компьютером и прибором и сформирован файл обмена.

Если задание выполнено  не полностью ,то необходимо повторить запуск с

установленной глубиной  чтения (в окне глубина чтение останется число не-

прочитанных дней).

При установке флажка ‘С учетом KTI*KTU’ показания будут выведены с учетом

коэффициентов трансформации.

В рабочей папке будет сформирована папка P<ггггммдд>.

Все файлы , считанные в текущий день, будут записаны в нее.

Имя файла формируется следующим образом:

N<номер прибора><дата последнего считанного дня> . <тек .дата>.

Если файл читался за несколько сеансов , то будет несколько файлов.

События ,возникающие в процессе чтения, фиксируются в файле Protocol.

5.Режим коррекции времени.

Для проведение только коррекции времени в окне ‘Режим коррекции времени ’

установите флажок. Если коррекция не может быть проведена внутри интервала,

то будет предложено запустить повторно коррекцию  через указанное время.

Для проведения синхронизации времени без учета границ интервалов задайте

флажок ‘Режим синхронизации” и флажок ‘Режим коррекции времени’.
   Синхронизацию времени рекомендуется проводить только в

исключительных случаях при больших расхождения времени , так как она приводит к

искажению профиля .Перед проведением коррекции необходимо считать данные.

При расхождении времени меньше, чем на 20 минут , включается режим коррекции.

6.Режим просмотра файла.

Укажите рабочую папку и нажмите на кнопку просмотр.

На экран выводятся показания счетчика ,коэффициенты трансформации.

Возможно редактирование коэффициентов трансформации с последующей записью в

файл.

7.Завершение сеанса.

Нажатие клавиши ‘Выход’ и знака ‘x’ приведет к сохранению базы данных счетчиков.

Нажатие ESC – завершение сеанса без записи.